# 附件一：电梯运营维保服务采购需求

# 一、采购项目需求

1、电梯参数和数量（现有数量）

| 品牌 | 技术参数 |  |  | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 楼层/停站 | 载重 | 速度 |  |
| 通力 | 17/17 | 1600kG | 1.75 | 15 |
| 通力 | 11/11 | 1000KG | 1.75 | 6 |
| 通力 | 6/6 | 1000KG | 1.6 | 6 |
| 通力 | 扶梯 | 6000p/h | 0.5 | 6 |
| 通力 | 17/17 | 1000KG | 2 | 2 |
| 通力 | 2/2 | 1000KG | 1 | 2 |
| 日立 | 8/8 | 1600KG | 1.5 | 1 |
| 日立 | 8/8 | 1050KG | 1 | 1 |
| 日立 | 8/8 | 1050KG | 0.5 | 1 |
| 小计（台） |  |  |  | 37+3 |

注：响应供应商须取得本品牌制造商安装改造维修许可证授权（提供授权书）。

2、项目服务内容及维修保养计划详见附件二

3、服务期限：本项目服务期限两年，服务期内全天24小时驻场服务。

4、服务地点：赣州市妇幼保健院(赣康路25号、章江北大道100号)。

5、违约责任：

（1）如果供应商没有按照合同约定的时间进场提供服务，采购人可从总金额中扣除违约金，违约金应按每延迟一天，按合同总价的1%计收。

（2）供应商提供符合本协议约定和行业通行的专业化服务标准，不符合要求的，供应商应立即更换人员或改进方法，直至达到约定的服务标准。供应商调整相关服务产生的风险和费用将由供应商承担，导致延期提供服务的，每延迟一天，按合同总价的1%计收。

（3）如果供应商延迟服务超过15天，采购人有权单方面解除合同，并要求供应商承担总金额20%的违约金。

6、考核条款：

采购人对供应商的服务情况进行考核，详见附件三。

- 验收：每次修理或维保完成时，维修人员需与电梯安全管理员确认。

# 附件二：服务内容及维修保养计划：

1、服务内容：

- 乙方承诺负责全年365天24小时提供驻场维修保养服务，以便能及时处理电梯故障。遇到电梯发生故障，应在接到甲方 通知后30分钟内派专业人员到达现场检查或修理；若发生困人情况或突发紧急故障时，应在《中华人民共和国特种设备安全法》规定的时间内到达现场并及时处理。并提供驻场人员24小时紧急救援服务热线电话。

（2）按照《电梯日常维护保养规则》完成15日、季度、半年度、年度维护保养项目，同时，做好维护保养记录，每次保养维修后，由甲方在保养人员的电梯保养报告书上确认签字。甲方质量检查人员有权跟踪检查维修保养过程和结果。

（3）乙方承诺具备市特种设备安全监督管理部门核发的相应许可（《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级以上（含B级）），现场作业人员不得少于两人，驻点（甲方值班室）人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》及其他从事该行业和工程必须的资质。

（4）乙方必须在每年的电梯年检前派直属资格工程人员进行年度检查工作，并对每台电梯所有设备彻底检查以保证电梯通过年检及其他校验测试。

（5）维护保养服务：乙方保证遵守国家、省、市有关的电梯维护保养制度，并执行国家现行规范的有关规定对电梯进行定期的维修保养（不超过15天维护保养一次），保证每台电梯正常工作。对设备进行保养、检查、维护、清洁、除尘、加油、润滑、调整以保证电梯的正常、安全运行。主要维修保养内容如下：

a.基本运行状况检查；

b.电梯轿顶、门操作板、轿门厅门的地坎和门楣，井道、底坑和机房、值班室的清洁工作；

c.具体检修和成套设备的检查，如齿轮箱，马达，控制柜，制动器，层站显示器和其他电梯扶梯运行部件；

d.规范地调试抱闸，导轨，开关和所有电梯扶梯运行部件；

e.根据安全的要求作调整，如平层精度，层站等；

f.对设备进行润滑，免费提供必要的润滑油和清洁材料；

注：a-f详见维修保养计划（半月保养、季度保养、半年度保养、年度保养）

g.定期对五方通话设备进行检查和维修，确保设备正常运行。

（6）乙方提供必要的润滑油和清洁材料。严格遵守甲方的规章制度，文明作业。积极主动与招标方加强沟通，虚心听取甲方意见，不断提高服务质量。

（7）保证维修保养人员作业时接受招标方电梯技术人员的督导，并对该次电梯维保工作内容进行逐项核对，验收合格后签认电梯维保工作单；对不合格的项目签注整改意见，双方签名确认。

（8）乙方保证提前提供电梯维保周期计划，并按时、按计划对电梯进行维保。

（9）乙方对甲方经常使用的电梯型号的电路板、开关、等零配件做好充分合理的仓储。

（10）乙方在施工期间不得损坏医院财产，否则按损坏情况照价赔偿。

（11）乙方对包干维保承担保全责任，确保相关设备正常安全运行，在维修保养过程中出现的一切安全问题由维修人员负责。未经甲方许可，不得更换电器控制主板等主要部件。经许可后更换下的原机配件，需交甲方留存，未经许可不得自行处理。

（12）维护维修后的电梯必须保证能正常安全使用，同时达到国家标准和行业规范规定，方认定为合格。

（13）本项目总报价应包含全部电梯的维修和保养所需的全部费用，含电梯大修等维修和保养的人工费、交通费、服务费、税费等以及《中华人民共和国特种设备安全法》国家规定的电梯年检费等各项检测校验费用。

2、维修保养计划：

电梯的维修保养分为半月保养、季度保养、半年度保养、年度保养，具体详情如下：

表A1半月维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙 值符合制造单位要求 |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要 求；制动力自监测系统有记录 |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，有效 |  |
| 20 | 轿门防撞击保护装置( 安全触 板，光幕、光电等) | 功能有效 |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门 门锁能自动复位 |  |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |

表 A2  季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |  |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合 制造单位要求 |  |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、 链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |  |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无 锈蚀 |  |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全 装置 | 工作正常 |  |

表 A3  半年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |  |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |  |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |  |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |  |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮 轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |  |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |  |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |  |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |
| 14 | 补偿 链(绳)与轿厢、对重接 合处 | 固定，无松动 |  |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |  |

表 A4年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合 要求 |  |  |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |  |  |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造 单位要求 |  |  |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力， 必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验 |  |  |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |  |  |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使 用年限不超过 15 年的限速器，每 2 年进行一次限速器动作速度校 验；对于使用年限超过 15 年的限 速器，每年进行一次限速器动作 速度校验) | 工作正常 |  |  |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安 装螺栓 | 紧固 |  |  |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |  |  |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |  |  |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |  |  |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |  |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |  |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |  |  |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |  |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |  |  |

附件三：

赣州市妇幼保健院电梯维保工作考核细则

考核人：                  审核人：                  考核月份：     年    月      考核得分：

| 编号 | 考核项目 | 考核标准 | 考核情况 | 扣罚分数 | 扣罚金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设立2个驻点人员并安排24小时值班电话，制定并落实值班管理制度，建立报修电话登记台帐 | A、维保值班电话或项目负责人电话无人接听扣罚0.1分/次； B、设立驻点人员不足扣罚0.1分/次/人； |  |  |  |  |
| 2 | 电梯应当至少每15日进行一次保养、检查、维护、清洁、除尘、加油、润滑、调整以及修理、更换故障配件等，并做好符合医院管理要求的记录。 | A、电梯维保不及时扣罚0.2分/次； B、电梯维保不到位扣罚0.4分/次； |  |  |  |  |
| 3 | 维保单位应对电梯及相关设施（例如机房、井道等）至少每个星期巡查一次，并积极配合我院相关活动、检查等，保障电梯安全运行。 | A、电梯及相关设施巡查不及时或不到位扣罚0.1分/次； B、未配合我院相关活动、检查扣罚0.1分/次； |  |  |  |  |
| 4 | 对电梯发生困人情况或突发紧急故障时应在15分钟内到达现场并及时处理故障，进行故障分析和记录 | A、对电梯发生困人故障或突发紧急故障时超过15分钟到现场扣罚0.2分/次；超过30分钟到现场扣罚1分/次，并处黄牌警告一次； B、未对困人故障进行分析、记录扣罚0.2分/次； |  |  |  |  |
| 5 | 维保人员接到维修通知后，一般故障60分钟内派专业人员到达现场检查或修理。维保、维修作业现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏。现场维修作业人员不少于2人。 | A、对电梯发生一般故障时超过60分钟到现场扣罚0.3分/次； B、维保、维修作业现场未在明显位置放置警示标志及安全护栏扣罚0.2分/次； C、现场维修作业人员不足的扣罚0.1分/次； |  |  |  |  |
| 6 | 积极配合医院的各项工作，完成医院质量管理，6S管理等工作，每半年组织一次应急演练。 | A、不服从管理，扣0.2分/次。 B、未组织应急演练扣1分/次。 |  |  |  |  |
| 考核说明：1、维保工作每个月考核一次，满分为100分，每扣0.1分则扣除当期应付维保费200元，并按合同要求进行整改，若达不到要求或拒不整改，扣除当期应付维保费的3000元，并处黄牌警告一次；考核扣分低于95分为不合格，另再扣除当期应付维保费3000元，并处黄牌警告一次。每次考核后甲方将考核结果告知乙方，乙方应在收到考核结果五个工作日内进行确认，超时未确认且未提出异议的视同乙方同意考核结果。 - 合同期间，累计三次黄牌警告后甲方有权解除合同。 |  |  |  |  |  |  |